Susz, dnia 08.02.2013 r.

RLZP.I.271.1.12.2013

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.1.2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej 
w Karolewie”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytania otrzymane w dniu 04.02.2012 r., 05.02.2012 r., dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Karolewie”

#### Zapytanie Nr 1

W poz. 147 przedmiaru brak szczegółowych informacji dotyczących szafy przepompowni. Podobnie w projekcie dotyczącym branży elektrycznej brak szczegółowych informacji na temat szafy przepompowni, jej wyposażenia itp. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź Nr 1:

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że informacje na temat szafy przepompowni i jej wyposażenia zawarte są zawarte w projekcie budowlanym – opisie technicznym rozdział 7.3- Przepompownia ścieków

Zapytanie Nr 2

W poz. 151 przedmiaru brak szczegółowych informacji dotyczących parametrów oprawy takich jak: napięcie zasilenia, rodzaj, źródło światła, kolor oprawy itp. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź Nr 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że oprawa winna posiadać niżej wymienione parametry:

- na zastosowanym słupie zamontować oprawę oświetleniową ze źródłem światła o mocy 70W.

- stopień ochrony układu optycznego min. IP 66 i elektrycznego min. IP 65,

- klosz ochraniający komorę lampy wykonany powinien być z hartowanej 5 mm szyby odpornej na uderzenia (min. IK 08 ),

- jednoczęściowy, pełny tłoczony odbłyśnik wykonany z anodyzowanej blachy aluminiowej
o wysokim stopniu czystości, zapewniający pełną regulację strumienia świetlnego,

- oprawa powinna posiadać szeregowy lub szeregowo-równoległy skompensowany układ zasilający λ0,95,

- komora optyczna oprawy powinna być zaopatrzona w tzw. filtr zapewniający oczyszczanie powietrza podczas jego wymiany,

- układ optyczny od dołu zaopatrzony jest w wypukła hartowaną szybę grubości 5mm,

- wymiany źródeł światła bez użycia narzędzi od góry po podniesieniu pokrywy,

- dostęp do układu elektrycznego nie powinien rozszczelniać komory optycznej – oprawa

- dwukomorowa,

- uliczne oprawy oświetleniowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą posiadać wymagane deklaracje na znak CE dopuszczające oprawy do obrotu na terenie RP,

- ze względów praktycznych, oprawa musi prawidłowo współpracować ze źródłami światła renomowanych producentów krajowych oraz zagranicznych,

- napięcie zasilania 230V,

- kolor oprawy szary,

- źródło światła 70W, trzonek: E27.

Zapytanie Nr 3

Czy włazy kompozytowe są w wykonaniu żeliwno-betonowym?

Odpowiedź Nr 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że włazy kompozytowe należy wykonać żeliwno-betonowe.

Zapytanie Nr 4

Między projektem a kosztorysem występują rozbieżności.

Rura PVC SN8 ø 200 w/g kosztorysu 1098,3 m w projekcie 1525,3 m

Rura PVC SN8 ø 160 w/g kosztorysu 47,5 m w projekcie 79 m

Rury PE 100 RC SDR 17 ø 110 w/g kosztorysu 628 m w projekcie 613 m

Studzienki w/g kosztorysu 41 szt. w projekcie 51 szt.

Które wartości należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź Nr 4

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  postępowanie przetargowe nie obejmuje wykonania sieci sanitarnej obrębu miasta, odcinka od studni S 17 do studni S 11, od studni S 10.1 do studni S 10.5 oraz od studni S 10.3 do studni S 10.4.

Należy przyjąć do wyceny następujące długości:

- rura PVC SN8 ø 200mm - 1098,3 m z przeciągnięciem rurociągów PCV ø 200 mm SN8 poz. przedmiaru 20, 23 łącznie 1214,30 mb

- rura PVC SN8 ø 160 mm - 47,5 m

- rura PE 100 RC SDR 17 ø 110 mm - 628 m z przeciągnięciem rurociągów PE ø 110 mm poz. przedmiaru 89, 91 łącznie 673 mb

- studnie - 41 szt.

Poz. 91 przedmiaru otrzymuje brzmienie – rury ochronne ( osłonowe) z PE o śr. zewnętrznej 160 mm z przeciągnięciem rurociągu PE 110 Pn 10 długość mb 6,0 pozostaje bez zmiany.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przesunięciu o czas wskazany                          w art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe terminy otwarcia i składania ofert
są następujące:

Termin składania ofert 20.02.2013 r. do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert 20.02.2013 r. o godz. 09:00

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski