Susz, dnia 08.05.2014 r.

RLZP.I.271.7.12.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.7.2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy  
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
z przepompownia ścieków w miejscowości Jawty Wielkie – etap I”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 07.05.2014 r. dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownia ścieków w miejscowości Jawty Wielkie – etap I”:

Zapytanie Nr 1

Odpowiedź Nr 1

Na terenie Gminy Susz funkcjonuje monitoring do obsługi wszystkich wybudowanych przepompowni ścieków. Zamawiający dopuszcza niezależny system monitoringu dla budowanych przepompowni ścieków.

Dane sterowania przepompowni muszą zapewnić:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM,

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie,

- sterowanie pracą obiektu- przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej,

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp,

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp,

- naprzemienną pracę pomp,

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu sucho biegu tylko dla pracy ręcznej,

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków,

- archiwizację danych

Zamawiający posiada udokumentowaną licencję do posiadanego systemu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski